附件2

多用户绿电直连项目实施方案编制
参考大纲

一、项目概况
（一）企业概况
简述负荷、电源企业基本信息、发展现状、财务状况、企业信用和总体能力，有关政府批复和金融机构支持等情况。
（二）项目基本情况
说明项目建设地点、项目类型（并网型/离网型）、建设内容和规模（包含负荷、电源、储能、直连线路、运营平台、变电设施及接网工程等）。明确电源种类及负荷类型（存量/增量）。明确项目主责单位、项目投资主体构成、投资规模、投建模式（自投、合资、合同能源管理等）、各方权利责任等。
（三）建设时序
统筹考虑电源建设进度、负荷形成规模及电网接入完成节点，明确项目的建成投运时间，包括电源、负荷、储能(如有)及直连线路等建设进度计划以及拟投产时间。
二、建设条件及方案
（一）整体设计
统筹编制电源、负荷、储能、直连线路及接入系统的整体化建设方案，明确系统风险评估、电能质量管理和安全措施，做到同步设计、统一建设、同步投产。
（二）负荷方面
[bookmark: _GoBack]说明负荷现状所属行业、规模、用能需求、建设时序、负荷形成基础及有关投资协议、能源管理制度落实情况、建设（前期）或运营情况等基本情况。绿色电力消费需求的重点用能和碳排放企业需提供相关用能、碳排放证明材料，或市级主管部门出具的支撑性材料；出口外向型企业需提供含有产品出口经营业务的营业执照，以及海外客户合约或海关出口货物报关单等相关佐证材料，上下游企业需提供与出口外向型企业合约；通过调减自备电厂出力的企业需说明可再生能源发展基金清缴情况（如有），并提供相关佐证材料。同时提供项目主责单位与电源、负荷等内部主体就产权划分、运行维护、平衡责任、内部费用标准和结算、违约责任等事项的协议材料。
（三）电源方面
明确电源属性（存量/增量）、电源类型、项目建设时序、装机规模、场址布局、土地利用、生态环保、接入条件、审批手续办理情况等内容。说明项目是否已纳入省级开发建设方等。
（四）直连线路方面
明确直连线路的建设主体（负荷或电源企业），明确线路路径、电压等级、产权划分、安全距离和导线选型等。直连线路应尽量减少线路交叉跨越，确需跨越的，完成交叉跨越安全风险评估，制定相应安全技术措施。说明直连线路和接入系统与当地能源电力和国土空间等规划衔接情况。
（五）源荷匹配方面
分析电源与负荷的匹配性，形成发用电典型曲线。项目整体新能源年自发自用电量占总可用发电量的比例不低于60%，占总用电量的比例不低于30%，2030年前不低于35%；上网电量占总可用发电量的比例上限不超过20%，明确并网型绿电直连项目年度上网电量上限额度。具备合理的调节能力与储能配置，明确峰谷调节水平及备用机制。（可用发电量是指发电量扣除厂用电量、损耗电量后，理论上可以为项目负荷使用的电量）
明确项目全部电力需求及新能源生产、消费结构数据指标，自发自用、上网电量规模及比例、新能源利用率目标、灵活性调节范围、最大的负荷峰谷差率等。
申报方案应开展电力系统生产模拟分析，科学论证源荷储技术经济匹配的合理性，并给出相关测算过程。
（六）接入系统方面
说明项目并网方案、并网容量、计量方式（包括内部发电、厂用电、自发自用电等）、公共电网交换功率、电网接口技术方案以及责任界面（含并网容量之外的供电责任）划分情况。
明确出现影响公共电网安全的突发紧急情况时，项目整体和内部电源接受电力调度机构统一调度，按要求参与需求响应、有序用电、紧急负荷控制。明确项目与公共电网的交换功率不超过接网容量，以及在公共电网新能源弃电时段不向公共电网反送电的具体措施，项目应安装防逆流装置并保障处于投入状态。
明确项目整体及内部电源按照接入电压等级和容量规模接受相应调度机构统一管理。项目内部各设施涉网性能应满足相关标准。
（七）储能设施方面（如有）
配置合理比例的储能系统，增强系统柔性调节能力，满足峰谷差、电能质量管理等要求。储能应自行建设，不得作为独立主体参与电力市场交易。
说明储能站址布局、建设规模、技术路线、设备配置、运行方案及安全措施等情况。
（八）智慧平台方面（如有）
根据项目情况编制平台功能架构，包括实时监测、智能调度、安全预警、数据管理、用户交互等，说明数据采集的颗粒度以及平台接口的开放度等。明确电源、负荷、储能电量分类计量及小时级电力监测功能。
三、电力系统安全评估
开展电力系统安全稳定分析，评估项目内部各设施涉网性能是否满足相关标准。依据《电网运行准则》等标准，评估分析项目对区域电网稳定性、电压支撑、电能质量的影响，分析项目系统风险、用电安全、电能质量等并明确应对措施。如项目接入电压等级为220千伏，需提供电力系统安全风险专项评估报告。
四、投资估算及效益分析
（一）财务评价
进行项目整体投资估算，包含负荷、电源、直连线路、储能等各部分的投资构成；测算财务内部收益率、投资回收期等指标。根据国家发展改革委相关价格文件及项目年用电规模，结合区域电力市场情况、绿电合约价格、输配电费等附加费用，开展负荷侧用电成本分析，科学论证绿电直连项目经济收益，并给出相关测算过程。
（二）效益分析
经济效益：分析绿电直连项目建设带来的企业产值增加、营收增加等直接经济效益，以及为地方经济发展带来的间接效益。
社会效益：分析绿电直连项目在促进产业绿色转型，促进新能源就近就地消纳，带动区域建设、其他产业发展、安置就业等方面情况。
生态效益：分析绿电直连项目建设对能耗降低、碳减排、环境质量改善等方面的积极作用。
五、组织保障
明确组织保障、要素保障、项目保障等措施。
六、支持性文件
（1） 明确项目主责单位并提供相关材料，包括项目投资主体工商营业执照、信用证明等。
（2） 新增负荷的核准（备案）文件及能评、环评手续，或项目建设用地手续批复文件。
（3） 项目主责单位与电源、负荷等内部主体应就产权划分、运行维护、平衡责任、内部费用标准和结算、违约责任等事项签订协议。如绿电直连项目中的电源为在建项目，需附省级批复文件。如为新增风电、光伏电源，需提供项目矢量坐标（kml格式）及市级林草、自然资源、农业部门出具的支持性意见。
（4） 县级能源主管部门牵头协商县规划、电力部门后，出具的关于直连线路的支持性初审意见。
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